## вода
| G | d | v | h | z | Lg | L | Le | Lp | P | p
1--2 | 154.404 | 273x7 | 0.84 | 31.7 | 1.5 | 48 | 8.5 | 12.75 | 60.75 | 1925.775 | 1925.775
2--3 | 96.444 | 273x7 | 0.53 | 12.1 | 4.4 | 102 | 8.5 | 37.4 | 139.4 | 1686.74 | 3612.515
3--4 | 57.204 | 219x6 | 0.49 | 14 | 4.5 | 70 | 5.7 | 25.65 | 95.65 | 1339.1 | 4951.615
4--5 | 51.12 | 219x6 | 0.44 | 11.3 | 0.5 | 25 | 5.4 | 2.7 | 27.7 | 313.01 | 5264.625
[8 empty] | 0 | 0 | 0
2--6 | 57.96 | 152x4,5 | 1.05 | 102 | 1.1 | 31 | 3.42 | 3.762 | 34.762 | 3545.724 | 5471.499 | -0.037809
[8 empty] | 0 | 0 | 0
3--7 | 39.24 | 152x4,5 | 0.71 | 46.8 | 1.1 | 31 | 3.42 | 3.762 | 34.762 | 1626.8616 | 5239.3766 | 0.0047959
[8 empty] | 0 | 0 | 0
4--8 | 6.12 | 108x4 | 0.22 | 7.8 | 1.1 | 36 | 1.09 | 1.199 | 37.199 | 290.1522 | 5241.7672 | 0.0043418

## пара
Таблиця 6.3. Відомість гідравлічного розрахунку паропроводів
№ ділянки | Витрата пари G, т/год | Початок ділянки |  |  | ∆Р' орієнтовне,Па | Кінець діл.орієнтовне |  |  | Орієнтовна пит.вага γ' mid, кг/м3 | Питома втрата тиску ∆h табл', Па/м | Діаметр d, мм | Довжина, м |  |  |  | Вид місцевого опору | ∑ζ | При γ=1 |  | При γmid' |  |  | Точність розрахунку | Втрати тепла |  |  |  | Перепад тем-ри ∆t,˚С | Кінець ділянки |  |  | Середня питома вага γсер,кг/м3 | Нев'язка %
|  | Тиск Pпоч, Па | Температура t, ˚С | Питома вага пари γпоч, кг/м3 |  | Рк', Па | tк', ˚С | γк', кг/м3 |  |  |  | Геометрична Lг | Еквів. питома довжина L пит | Еквівалентна довж. Le | Розрахункова довжина Lp |  |  | Питома втрата тиску ∆h табл, | Швидкість Vтабл, м/с | Швидкість V, м/с | Питома втрата тиску ∆h табл, | Втрата тиску ∆Р, Па |  | питома ∆q, Вт/м | Теплоємність пари C, Кдж/кг˚ | Середня тем-ра tсер,˚С | На ділянці ∆Q, МВт |  | Тиск Pк, Па | Температура tк,˚С | Питома вага пари γк,кг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1--2 | 55.8 | 1400000 | 255 | 5.925 | 100000 | 1300000 | 254 | 4.613 | 5.269 | 9979.1667 | 219х6 | 44 | 10.7 | 16.05 | 60.05 | Трійник при розділенні потоків=1; засувка=0,5; | 1.5 | 10016 | 467.4 | 88.7075 | 1900.93 | 114150.8446 | 1.0885 | 1.08 | 2260.8 | 254.5 | 16116.219 | 0.45991 | 1285849.1554 | 254.5401 | 5.416 | 5.6705
2--3 | 42.48 | 1285849.1554 | 254.5401 | 5.416 | 150000 | 1135849.1554 | 252.5401 | 4.785 | 5.1005 | 5692.5223 | 219х6 | 112 | 10.7 | 47.08 | 159.08 | 4 відводи зварні двошовні (90˚)=4х0,6=2,4; засувка=0,5;Трійник при розділенні потоків на відгалуження=1,5 | 4.4 | 5920 | 350 | 68.6207 | 1160.6705 | 184639.4667 | 3.0497 | 1.08 | 2202.6 | 253.5401 | 42528.9724 | 1.6363 | 1101209.6887 | 252.9038 | 4.647 | 5.0315
3--4 | 19.44 | 1101209.6887 | 252.9038 | 4.647 | 101210 | 1000000 | 250.9038 | 4.202 | 4.4245 | 3423.5753 | 194х6 | 109 | 9.2 | 38.64 | 147.64 | 4 відводи зварні двошовні (90˚)=4х0,6=2,4; 2 засувки=1;сальниковий компенсатор з кроком 80 м=0,3;звуження=0,5; | 4.2 | 2440 | 208 | 47.011 | 551.4747 | 81419.731 | -1.979 | 0.99 | 2166.9 | 251.9038 | 35942.1814 | 3.0717 | 1019789.9577 | 249.8321 | 4.21 | 4.4285
Відгалуження
2--5 | 13.32 | 1285849.1554 | 254.5401 | 5.416 | 285849.1554 | 1000000 | 253.5401 | 4.179 | 4.7975 | 42325.9668 | 133x4 | 27 | 5.68 | 1598.92 | 1625.92 | 2 засувки=1; звуження=0,5;діафрагма=280 | 281.5 | 810 | 301 | 62.741 | 168.8379 | 274516.9776 | -1.1332 | 0.84 | 2210.7 | 254.0401 | 338766.4133 | 41.4161 | 1011332.1778 | 213.124 | 4.63 | 5.023 | -3.1882
3--6 | 23.04 | 1101209.6887 | 252.9038 | 4.647 | 101210 | 1000000 | 251.9038 | 4.193 | 4.42 | 13807.0432 | 159x4,5 | 27 | 7.1 | 507.65 | 534.65 | 2 засувки=1; звуження=0,5;діафрагма=70 | 71.5 | 915 | 363 | 82.1267 | 207.0136 | 110679.8077 | 0.94701 | 0.91 | 2183.2 | 252.4038 | 119883.1995 | 8.58 | 990529.881 | 244.3238 | 4.264 | 4.4555 | -2.3675
d | h | g | g |  | & | [6 empty] | j

## конденсат
Таблиця 5.4. Відомість гідравлічного розрахунку конденсатопроводів.
Тиск у споживачів Рсп = 1 Мпа
№ ділянки | Витрата пари G, т/год | Довжина,м |  |  |  | Вид місцевого опору | ∑ζ | Початковий тиск Pпоч, Па | Орієнтовно |  | Коефіцієнт ψ | Питома втрата тиску ∆h'табл, Па/м | Діаметр d, мм | Табличне значення |  | Швидкість V, м/с | Питома втрата тиску ∆hтабл, Па/м | Втрати тиску ∆Р, МПа | Тиск в кінці діл.Pk, Па | (Pk"-Pk)/Pk %
|  | Геометрична Lг | Еквів. питома довжина L пит | Еквівалентна довж. Le | Розрахункова довжина Lp |  |  |  | Втрати тиску ∆Р,Па | Кінцевий тиск Рк',Па |  |  |  | Швидкість V, м/с | Пит. втр. тиску ∆hтабл, Па/м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4--3 | 17.5 | 109 | 3.8 | 14.06 | 123.06 | 4 відводи зварні двошовні (90˚)=4х0,6=2,4; 2 засувки=1;сальниковий компенсатор з кроком 80 м=0,3; | 3.7 | 640000 | 40000 | 600000 | 14.2 | 23.4938 | 133x4 | 0.41 | 23.5 | 5.822 | 333.7 | 41065.122 | 598934.878 | 0.17784
3--2 | 38.23 | 112 | 4.8 | 22.56 | 134.56 | 4 відводи зварні двошовні (90˚)=4х0,6=2,4;засувка=0,5;Трійник прохідний при злитті потоків=1,5;розширення=0,3; | 4.7 | 598934.878 | 200000 | 398934.878 | 34.6 | 46.9184 | 159x4,5 | 0.62 | 42.5 | 21.452 | 1470.5 | 197870.48 | 401064.398 | -0.53097
2--1 | 50.22 | 43 | 6.2 | 14.26 | 57.26 | засувки=0,5;Трійник прохідний при злитті потоків=1,5;розширення=0,3; | 2.3 | 401064.398 | 278549 | 120000 | 199.5 | 29.5187 | 194x5 | 0.55 | 24.7 | 109.725 | 4927.65 | 282157.239 | 118907.159 | 0.91907
Відгалуження
5--2 | 11.99 | 27 | 1.84 | 39.192 | 66.192 | 2 засувки=1; розширення=0,3;діафрагма=20 | 21.3 | 640000 | 238935.602 | 401064.398 | 34.6 | 232.5136 | 76x3,5 | 0.66 | 105 | 22.836 | 3633 | 240475.536 | 399524.464 | 0.38396
6--3 | 20.74 | 27 | 2.87 | 3.731 | 30.731 | 2 засувки=1; розширення=0,3; | 1.3 | 640000 | 41065.122 | 598934.878 | 14.2 | 97.3707 | 108x4 | 0.8 | 119 | 11.36 | 1689.8 | 51929.2438 | 588070.7562 | 1.8139

## Специфікація
Специфікація матеріалів обладнання
№ п/п | Позначення | Назва | Кількість | Маса одиниці | Примітка
Водяна теплова мережа
1 | ГОСТ 10704-91* | Труби сталеві електрозварні
|  | D=273x7 | 150 | 45.92 | м
|  | D=219х6 | 95 | 23.31 | м
|  | D=152х4,5 | 62 | 13.42 | м
|  | D=108х4 | 36 | 8.87 | м
2 | ТУ 26-07-1399-86 | Засувка фланцева 30ч6бр
|  | D=273x7 | 2 | 168 | шт
|  | D=219х6 | 2 | 120 | шт
|  | D=152х4,5 | 4 | 74 | шт
|  | D=108х4 | 2 | 39.3 | шт
3 | ГОСТ 17376-83 | Трійник сталевий
|  | D=273x7 | 2 | 31.3 | шт
|  | D=219х6 | 1 | 13.5 | шт
4 | ГОСТ 17375-83 | Коліно зігнуте на 90
|  | D=273x7 | 4 | 26.4 | шт
|  | D=219х6 | 4 | 12.4 | шт
Парова водяна мережа
5 | ГОСТ 10704-91* | Труби сталеві електрозварні
|  | D=219х6 | 158 | 23.31 | м
|  | D=194х6 | 109 | 18.36 | м
|  | D=159х4,5 | 27 | 14.61 | м
|  | D=133х4 | 27 | 10.59 | м
6 | ТУ 26-07-1399-86 | Засувка фланцева 30ч6бр
|  | D=219х6 | 2 | 120 | шт
|  | D=194х6 | 2 | 120 | шт
|  | D=159х4,5 | 2 | 74 | шт
|  | D=133х4 | 2 | 57 | шт
7 | ГОСТ 17376-83 | Трійник сталевий
|  | D=219х6 | 4 | 12.4 | шт
8 | ГОСТ 17375-83 | Коліно зігнуте на 90
|  | D=219х6 | 4 | 12.4 | шт
|  | D=194х6 | 4 | 5.5 | шт
Конденсатна водяна мережа
9 | ГОСТ 10704-91* | Труби сталеві електрозварні
|  | D=194х6 | 43 | 18.36 | м
|  | D=159х4,5 | 112 | 14.61 | м
|  | D=133х4 | 109 | 10.59 | м
|  | D=108х4 | 27 | 8.87 | м
|  | D=76х3,5 | 27 | 5.53 | м
10 | ТУ 26-07-1399-86 | Засувка фланцева 30ч6бр
|  | D=194х6 | 1 | 120 | шт
|  | D=159х4,5 | 1 | 74 | шт
|  | D=133х4 | 2 | 57 | шт
|  | D=108х4 | 2 | 39.3 | шт
|  | D=76х3,5 | 2 | 28 | шт
11 | ГОСТ 17376-83 | Трійник сталевий
|  | D=194х6 | 1 | 9 | шт
|  | D=159х4,5 | 1 | 6.5 | шт
12 | ГОСТ 17375-83 | Коліно зігнуте на 90
|  | D=159х4,5 | 4 | 5.5 | шт
|  | D=133х4 | 4 | 3.8 | шт